# DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

EVENTO: DISPARO CON RECIERRE DE INTERRUPTORES {{interruptor_aperturado}} Y {{interruptor_vecino}}

# El presente informe tiene como objetivo dar a conocer los detalles del evento de apertura de los interruptores con recierre en las celdas DC:

- {{alimentador_ser_aperturado}} en el sistema SCADA VICOS RSC por función “ {{funcion_disparo_inicial}} ” y por actuación del relé Sitras PRO por función “ {{funcion_disparo_final}} ”

- {{alimentador_ser_vecino}} en el sistema SCADA_VICOS RSC por función “Disparo por S/E vecina” y por actuación del relé Sitras PRO por función “Arrastre desde SSEE colateral activo”.

# UBICACIÓN, FECHA Y HORA

{{ser_aperturado}} y {{ser_vecino}}

{{dia}} {{fecha}}

{{hora_vicos_disparo}} horas; según sistema SCADA_VICOS RSC

# DATOS OPERATIVOS AL MOMENTO DEL EVENTO

Headway de trenes:			{{tiempo_entre_trenes}} min

Condición:				{{condicion_senales}}

Horario de Operación:		{{operacion}}

Zona eléctrica afectada:		{{zona}}

Configuración de Anillos MT:

|  | ANILLO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| SEAT01_PTVES | DISTRIBUCIÓN MT CABINAS | CAB 01 | CAB |
|  | DISTRIBUCIÓN MT SER | SER 01 - PTVES | SER |
| SEAT02_MIG | DISTRIBUCIÓN MT CABINAS | CAB | CAB |
|  | DISTRIBUCIÓN MT SER | SER | SER |
| SEAT03_PMBAY | DISTRIBUCIÓN MT CABINAS | CAB 28 - PMBAY | CAB |
|  | DISTRIBUCIÓN MT SER | SER 27 - PMBAY | SER |

Tabla 1. Configuración de anillos MT

# DESCRIPCIÓN Y/O SECUENCIA DE EVENTOS

## CRONOLOGÍA DE EVENTOS

Nota: Las horas registradas se basan de acuerdo con las coordinaciones realizadas por el personal del CCM.

| HORA | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO |
| --- | --- | --- |

Tabla 2. Secuencia cronológica del evento

## ANÁLISIS DEL EVENTO

Disparo Interruptores {{interruptor_aperturado}} / {{interruptor_vecino}}

De acuerdo con el registro de eventos del relé Sitras PRO, se evidencia que los equipos actuaron de acuerdo con el valor seteado:

| Alimentador | SER | Hora VICOS RSC | Fecha | Registro Sitras PRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hora Sitras PRO | Función / Valor del disparo | Umbral de disparo | Tiempo de retardo |
| AL4 | {{ser_aperturado}} | {{hora_vicos_disparo}} | {{fecha}} |  | {{f_dis_fin}} = {{corriente}} A | 6000A | 2 ms |
| AL2 | {{ser_vecino}} | {{hora_vicos_disparo_vecina}} | {{fecha}} |  | Arrastre desde SSEE colateral activo | - | - |

Tabla 3. Valores registrados en Sistema SCADA_VICOS RSC y relé Sitras PRO

Figura 1. Parámetros de ajuste del relé Sitras PRO ({{alimentador_disparo}} {{ser_disparo}})

A las {{hora_vicos_disparo}} se apertura el interruptor {{interruptor_aperturado_num}} del alimentador {{alimentador_aperturado}} de {{ser_aperturado}} y a las {{hora_vicos_disparo_vecina}} se apertura el interruptor {{interruptor_vecino_num}} del alimentador {{alimentador_vecino}} de {{ser_vecino}}; los relés Sitras PRO de ambos alimentadores registraron sobrecorriente de retorno en la línea aérea de contacto de la zona {{zona}}, señalizando las funciones “{{funcion_disparo_final}}” y “Arrastre desde SSEE colateral activo” respectivamente; originado por {{motivo}} de los trenes en la zona. A las {{horas_vicos_ap_final}} se origina el recierre automático del interruptor {{interruptor_aperturado}} y a las {{horas_vicos_vec_final}} se origina el recierre automático del interruptor {{interruptor_vecino}} con resultado exitoso, no afecto las condiciones normales de operación.

En el relé de protección principal Sitras PRO del alimentador {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}}, se puede determinar que la falla fue por {{sobrecorrienteA}} en la línea aérea de contacto con el valor de {{corriente}} A. {% if tiene_sigra %} La falla fue despejada a los {{valor_tiempo_sigra}} ms, de iniciada por actuación de la protección.

{{anexo_registro_oscilografico}}

Figura 2. Oscilografía del evento, relé del {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}} ({{funcion_disparo_final}}).{% endif %}

Del registro de eventos del relé de protección principal Sitras PRO del alimentador {{alimentador}} en la {{ser}}, se muestra la secuencia, donde se puede observar que el relé disparo con la función “{{función_disparo_final}}” operación por protección de {{sobrecorrienteB}}.

{% if tiene_sigra %}

{{ anexo_sitras_disparo }}

Figura 3. Registro de eventos del relé Sitras PRO del ({{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}}){% else %}

{{ anexo_sitras_disparo }}

Figura 2. Registro de eventos del relé Sitras PRO del ({{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}}){% endif %}

Del registro de eventos del relé de protección principal Sitras PRO del alimentador {{alimentador_vecino}} en la {{ser_vecino}}, se muestra la secuencia, donde se puede observar que el relé disparo con la función “Alarm: Transfer trip from neighboring substation active” operación por disparo de subestación vecina.

{% if tiene_sigra %}

{{ anexo_sitras_aperturado }}

Figura 4. Registro de eventos del relé Sitras PRO del ({{alimentador_vecino}} {{ser_vecino}})

{% else %}

{{ anexo_sitras_aperturado }}

Figura 3. Registro de eventos del relé Sitras PRO del ({{alimentador_vecino}} {{ser_vecino}})

{% endif %}

# ACCIONES POSTERIORES AL EVENTO

- Se procedió a generar ST {{st_ap}} por la actuación del alimentador {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}}.

- Se procedió a generar ST {{st_vec}} por la actuación del alimentador {{alimentador_vecino}} {{ser_vecino}}.

- Se procedió a generar ST {{st_zn}} Inspección de línea de contacto de la zona {{zona}} de vía principal.

- Se comunicó a la Jefatura Alfredo Acosta (CCM) sobre el evento a través del grupo de WhatsApp de CONTINGENCIA CCM /SYC.

# INFORMACIÓN ADICIONAL Y COMENTARIOS

- Durante el evento se evidencia que se suscitó en la zona {{zona}}, actuando los interruptores {{interruptor_aperturado}} y {{interruptor_vecino}}.

- Se evidencia la siguiente disposición de trenes en la moviola:

vía par (3 trenes): T12 (saliendo de SBS), T14 (llegando a SBS), T35 (llegando a ANG) y T40 (saliendo de CAB).

- La {{sobrecorrienteC}} en la línea aérea de contacto de los alimentadores {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}} y {{alimentador_vecino}} {{ser_vecino}}, fue despejada con la desconexión unipolar de los interruptores {{interruptor_aperturado_num}} de {{ser_aperturado}} y  {{interruptor_vecino_num}}  de {{ser_vecino}}, por actuación correcta de la función de protección de {{sobrecorrienteB}} “{{funcion_disparo_final}}” y “Arrastre desde SSEE colateral activo” respectivamente registrados por los relés Sitras PRO.

- {% if tiene_sigra %} · La {{sobrecorrienteC}} en la línea aérea de contacto de los alimentadores {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}} y {{alimentador_vecino}} {{ser_vecino}}, fue despejada a los {{valor_tiempo_sigra}} ms desde el inicio de la perturbación. {% else %} · No se dispone de registro de tendencia ni oscilografía para el presente evento. {% endif %}

- La sobrecorriente en la línea aérea de contacto de zona {{zona}} vía principal de los alimentadores {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}} y {{alimentador_vecino}} {{ser_vecino}}, fue originado por {{motivo}} de los trenes en la zona.

# CAPTURAS Y TOMAS FOTOGRÁFICAS

{% if tiene_sigra %}

{{anexo_vicos_aperturado}}

Figura 5. Registro de eventos {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}} en el sistema SCADA_VICOS RSC

{% else %}

{{anexo_vicos_aperturado}}

Figura 4. Registro de eventos {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}} en el sistema SCADA_VICOS RSC

{% endif %}

{% if tiene_sigra %}

{{anexo_vicos_vecino}}

Figura 6. Registro de eventos {{alimentador_vecino}} {{ser_vecino}} en el sistema SCADA_VICOS RSC

{% else %}

{{anexo_vicos_vecino}}

Figura 5. Registro de eventos {{alimentador_vecino}} {{ser_vecino}} en el sistema SCADA_VICOS RSC

SCADA_VICOS RSC

{% endif %}

{% if tiene_sigra %}

{{anexo_vicos_curvas}}

Figura 7. Registro oscilográfico AL4 SER11_CAB / AL2 SER14_CUL en el sistema SCADA_VICOS RSC {% else %}

{{anexo_vicos_curvas}}

Figura 6. Registro oscilográfico AL4 SER11_CAB / AL2 SER14_CUL en el sistema SCADA_VICOS RSC {% endif %}

{% if tiene_sigra %}

Figura 8. Registro fotográfico de relé Sitras PRO {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}}{% else %}

Figura 7. Registro fotográfico de relé Sitras PRO {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}}{% endif %}

{% if tiene_sigra %}

Figura 9. Registro fotográfico de relé Sitras PRO {{alimentador_vecino}} {{ser_vecino}}{% else %}

Figura 8. Registro fotográfico de relé Sitras PRO {{alimentador_vecino}} {{ser_vecino}}{% endif %}

# ANEXOS

Anexo N° 01 – Registro histórico Sitras PRO {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}}

Anexo N° 02 – Registro Oscilográfico Sitras PRO {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}}

Anexo N° 03 – Registro oscilográfico SIGRA {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}}

Anexo N° 04 – Archivo fuente de oscilografía en SIGRA (COMTRADE) {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}}

Anexo N° 05 – Parámetros del relé Sitras PRO {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}}

Anexo N° 06 – Registro histórico Sitras PRO {{alimentador_vecino}} {{ser_vecino}}

Anexo N° 07 – Parámetros del relé Sitras PRO {{alimentador_vecino}} {{ser_vecino}}

Anexo N° 08 – Registro de alarmas JPG del {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}} y {{alimentador_vecino}} {{ser_vecino}} VICOS RSC

Anexo N° 09 – Registro de alarmas PDF del {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}} y {{alimentador_vecino}} {{ser_vecino}}VICOS RSC

Anexo N° 10 – Registro de eventos JPG del {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}} VICOS RSC

Anexo N° 11 – Registro de eventos PDF del {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}} VICOS RSC

Anexo N° 12 – Registro de eventos JPG del {{alimentador_vecino}} {{ser_vecino}} VICOS RSC

Anexo N° 13 – Registro de eventos PDF del {{alimentador_vecino}} {{ser_vecino}} VICOS RSC

Anexo N° 14 – Registro de tendencia JPG del {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}} y {{alimentador_vecino}} {{ser_vecino}} VICOS RSC

Anexo N° 15 – Registro de tendencia PDF del {{alimentador_aperturado}} {{ser_aperturado}} y {{alimentador_vecino}} {{ser_vecino}} VICOS RSC

Anexo N° 16 – Moviola

| Elaborado por (A_CCM): | Revisado por (S_CCM): | Aprobado por (J_CCM): |
| --- | --- | --- |
|  |  | Alfredo Acosta |